# 洁净室高效过滤器管理和维护

- 对高效过滤器应按照规定和的和周期进行检查、更换和记录。

- 高效过滤器的检修维护内容包括

  - 检查压差表动作是否失灵，检查压差计数是否超出高效过滤器终阻力

  - 检查滤材污染程度，检查滤材有无变形或漏风

  - 检查高效过滤器框架、连接管道等有无明显漏风情况

  - 检查高效过滤器箱体污染程度和有无腐蚀

- 在实际运行中，应对过滤器两端的压差进行监测，当压差超过规定值，也就是过滤器阻力大于终阻力时，

应对过滤器进行清洗（初效过滤器）或更换（中效，高效）。当出现以下其中一种情况时，就更换高效过滤器。

  - 气流速度降低到最低限度。即使更换初效、中效空气过滤器后，气流速度仍不到增大。

  - 高效过滤器的阻力达到初阻力的1.5-2倍。

  - 高效过滤器出现无法修补的渗漏。

- 更换高效过滤器注意事项

  - 更换高效过滤器时系统应停止运行

  - 更换下的高效过滤器应包装后按废物处理，不得清理后重复使用

  - 更换过滤器后同时对框架周围等其它部件彻底清洁。

  - 一般要有备用的过滤器，一旦发生过滤器损伤应立即更换。

五、初中高效空气过滤器的清洗和更换周期

| 空气过滤器类别 | 清洗和更换周期 |
| --- | --- |
| 新风入口过滤器 | 一周左右清洗一次（风沙地区周期更短） |
| 初效过滤器 | 一至两个月清洗 |
| 中效空气过滤器 | 2-4个月 |
| 亚高效空气过滤器 | 1年以上 |
| 高效空气过滤器 | 1-3年以上 |

东莞瑞泰净化设备公司整理   如需转载请注明http://wxj1833.cn.alibaba.com13423028921王小军